**ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR**

Bu tez çalışması,....................................................................................................................................amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Tez çalışmamda desteğini esirgemeyen, çalışmalarıma yön veren, bana güvenen ve yüreklendiren danışmanım ................................ sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Tez çalışmamın tüm aşamalarında bilgi ve destekleriyle katkıda bulunan hocam........................................... teşekkür ediyorum.

Tez çalışmamda gösterdiği anlayış ve destek için sayın............................. teşekkürlerimi sunarım.

Hayatım boyunca bana güç veren en büyük destekçilerim, her aşamada sıkıntılarımı ve mutluluklarımı paylaşan sevgili aileme teşekkürlerimi sunarım.

Mayıs – 2018 Umut Kılıç

Bu dokümandaki tüm bilgiler, etik ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilip sunulmuştur. Ayrıca yine bu kurallar çerçevesinde kendime ait olmayan ve kendimin üretmediği ve başka kaynaklardan elde edilen bilgiler ve materyaller (text, resim, şekil, tablo vb.) gerekli şekilde referans edilmiş ve dokümanda belirtilmiştir.

Öğrenci No: 1233213131

Adı Soyadı: göksel kınalı

İmza:…………………………………..

Öğrenci No: 190201055

Adı Soyadı: UMUT KILIÇ

İmza:…………………………………..

**İÇİNDEKİLER**

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR i

İÇİNDEKİLER ii

ŞEKİLLER DİZİNİ iii

TABLOLAR DİZİNİ iv

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ v

ÖZET vii

ABSTRACT viii

GİRİŞ 1

1. SAYISAL KORUMADA TEMEL KAVRAMLAR 3

1.1. Ayrık İşaretlerin Fazörel Gösterimi 3

1.2. Arıza Tipinin Belirlenmesi 6

2. İLETİM HATLARINDA EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARI 12

2.1. Tek Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları 13

2.1.1. Basit reaktans algoritması 13

2.1.2. Takagi algoritması 13

2.1.3. Geliştirilmiş Takagi algoritması 14

2.2. İki Bara Ölçümlerini Kullanan Arıza Yeri Bulma Algoritmaları 14

2.1.1. Basit arıza gerilimi eşitliği algoritması 14

2.1.2. Asimetrik arıza yeri bulma algoritması 15

2.1.3. Negatif bileşenler ile arıza yeri bulma algoritması 16

2.1.4. Simetrik arıza yeri bulma algoritması 17

3. EMPEDANSA DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMALARININ FARKLI TEST SİSTEMLERİNDE UYGULANMASI 20

3.1. Homojen Test Sistemi 20

3.2. Homojen Olmayan Test Sistemi 24

3.3. Homojen Olmayan Test Sistemi (Orta Uzun Hat Modeli - Pi Eşdeğer Devresi) 28

4. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARINDA ARIZA YERİ TESPİTİ 33

5. SERİ KAPASİTÖRLÜ İLETİM HATLARI İÇİN PERFORMANSA   
DAYALI ARIZA YERİ BULMA ALGORİTMASI 37

5.1. Algoritmanın Temel Arıza Yeri Bulma Algoritmaları İle   
Karşılaştırması 41

5.2. Seri Kapasitörlü İletim Hatlarını Baz Alan Arıza Yeri Bulma Algoritmalarının Karşılaştırılması 45

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 48

KAYNAKLAR 53

EKLER 59

KİŞİSEL YAYIN VE ESERLER 68

ÖZGEÇMİŞ 69

**ŞEKİLLER DİZİNİ**

Şekil 1.1. Yinelenen Fourier ifadesi 5

Şekil 1.2. Simetrili bileşenlerin gösterimi a) pozitif bileşenler b) negatif   
bileşenler c) sıfır bileşenler 7

Şekil 1.3. Şebekenin a) pozitif bileşen devresi b) negatif bileşen devresi c) sıfır bileşen devresi 8

Şekil 1.4. Arıza öncesi, arıza anı ve arıza sonrası durum 9

Şekil 2.1. İletim hattında arıza eşdeğer devresi 12

Şekil 3.1. Homojen test sistemi 20

Şekil 3.2. Homojen olmayan test sistemi 24

Şekil 3.3. Homojen olmayan test sistemi(pi modeli) 28

Şekil 5.1. Seri kapasitörlü iletim hattı 37

Şekil 5.2. Arıza yerinin S barası ve seri kapasitör arasında olma durumu 38

Şekil 5.3. Performansa dayalı alınan algoritmanın akış diyagramı 41

Şekil 5.4. Seri kapasitörlü test sistemi 42

Şekil 5.5. MOV ve seri kapasitörde ki akım değişimi 43

**TABLOLAR DİZİNİ**

Tablo 1.1. Arıza tiplerine göre pozitif bileşen empedans eşitlikleri 10

Tablo 3.1. Homojen test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri   
için yüzde hata oranları 21

Tablo 3.2. Homojen test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza  
tipleri için yüzde hata oranları 23

Tablo 3.3. Homojen olmayan test sisteminde farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza  
tipleri için yüzde hata oranları 25

Tablo 3.4. Homojen olmayan test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli   
arıza tipleri için yüzde hata oranları 26

Tablo 3.5. Homojen olmayan test sisteminde (orta uzun hat modeli - pi   
eşdeğer devresi) farklı uzaklıklardaki farklı arıza tipleri için yüzde  
hata oranları 29

Tablo 3.6. Homojen olmayan pi eşdeğer devreli test sisteminde farklı arıza dirençlerindeki çeşitli arıza tipleri için yüzde hata oranları 30

Tablo 4.1. Seri kompanzasyonun etkileri ve sonuçları 33

Tablo 4.2. Seri kompanze edilmiş iletim sistemleri için kullanılan bazı   
algoritmalar ve özellikleri 34

Tablo 5.1. Test sistemi parametreleri 42

Tablo 5.2. Test sisteminin simülasyon parametreleri 42

Tablo 5.3. Test sisteminin farklı uzaklıklardaki çeşitli arıza tipleri için yüzde   
hata oranları 44

Tablo 5.4. Test sisteminin farklı arıza dirençlerindeki faz-faz-toprak arıza tipi   
için yüzde hata oranları 45

Tablo 5.5. Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların karşılaştırılması 46

Tablo 5.6. Seri kapasitörü dikkate alan algoritmaların genel özellikleri 47

**SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ**

α1,2,3 : Eğim için alınan açı, (°)

φ : Açı, (°)

θ : Açı, (rad)

d : Arıza noktasının referans baraya uzaklığı, (%)

dcapS : Seri kapasitörün S barasına uzaklığı, (%)

dcapR : Seri kapasitörün R barasına uzaklığı, (%)

dS : Arıza noktasının S barasına uzaklığı, (%)

dR : Arıza noktasının R barasına uzaklığı, (%)

f0 : İşaretin frekansı, (Hz)

fS : Örnekleme frekansı, (Hz)

I0 : Sıfır bileşen akımı, (A)

I1 : Pozitif bileşen akımı, (A)

I2 : Negatif bileşen akımı, (A)

Ia : a fazı akımı, (A)

Iab : a fazı ve b fazı akımları farkı, (A)

Ib : b fazı akımı, (A)

Ibc : b fazı ve c fazı akımları farkı, (A)

Ic : c fazı akımı, (A)

Ica : c fazı ve a fazı akımları farkı, (A)

Icap : Seri kapasitör üzerinden geçen akım, (A)

IF : Arıza noktasından geçen akım, (A)

IFR : Arıza noktasından geçen akımın R barasından gelen kısmı, (A)

IFS : Arıza noktasından geçen akımın S barasından gelen kısmı, (A)

Iönce : Arıza öncesi akım, (A)

IR : R barasından çıkan akımı, (A)

Iref : Alınan referans akım, (A)

IS : S barasından çıkan akımı, (A)

Isüp : Süperpozisyon akımı, (A)

Isüp\* : Süperpozisyon akımının eşleniği, (A)

RF : Arıza noktası empedansı, (Ω)

XL : Hat empedansının imajiner bileşeni, (Ω)

xd’’ : Senkron makinenin subtransientreaktansı, (pu)

V0 : Sıfır bileşen gerilimi, (V)

V1 : Pozitif bileşen gerilimi, (V)

V2 : Negatif bileşen gerilimi, (V)

Va : a fazı gerilimi, (V)

Vab : a fazı ve b fazı gerilimleri farkı, (V)

Vb : b fazı gerilimi, (V)

Vbc : b fazı ve c fazı gerilimleri farkı, (V)

Vc : c fazı gerilimi, (V)

Vca : c fazı ve a fazı gerilimleri farkı, (V)

Vcap : Kapasitör öncesindeki bağlantı noktasının gerilimi, (V)

VR : R barası (uzak bara) gerilimi, (V)

Vref : Alınan referans gerilimi, (V)

VS : S barası (yakın/referans bara) gerilimi, (V)

VF : Arıza noktası gerilimi, (V)

ZCap-F : Seri kapasitör ile arıza noktası arasındaki empedans, (Ω)

ZL : Hat empedansı, (Ω)

ZR : R barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)

ZS : S barasından görülen thevenin empedansı, (Ω)

**Kısaltmalar**

AC : AlternativeCurrent (Alternatif Akım)

ANN : ArtificialNeural Networks (Yapay Sinir Ağları)

DDA : DeterministicDifferentialApproach (Deterministik Diferansiyel Yaklaşım)

FACTS : FlexibleAlternativeCurrentTransmissionSystem (Esnek Alternatif Akım İletim Sistemi)

IEEE : TheInstitute of ElectricalandElectronicsEngineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)

Im : İmajiner

min : Minimum

MOV : Metal OxideVaristor (Metal Oksit Varistör)

PMU : PhasorMeasurementUnit (Fazör Ölçüm Ünitesi)

R : Receiving (Alan)

Re : Reel

S : Sending (Gönderen)

SC : Series Capacitor (Seri Kapasitör)

**İLETİM HATLARINDA EMPEDANS TABANLI ARIZA YERİ TESPİTİ İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM**

**ÖZET**

Bu çalışmanın amacı, iletim hatlarında arıza yeri tespiti için empedansa dayalı algoritmaları incelemek ve seri kompanze edilmiş hatlar için yeni bir algoritma geliştirmektir.

Öncelikle, tek yada iki baradan alınan ölçümleri kullanarak arıza yerini belirleyen temel algoritmalar tanımlanmıştır. Örnek test sistemleri üzerinde sistem ve arızaya ilişkin parametreler değiştirilerek, temel arıza yeri algoritmalarından elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sistem parametreleri hat modeli ve sistemin homojen olup olmama durumlarını kapsarken, arızaya ilişkin parametreler arıza tipi, konumu ve direnci olarak alınmıştır.

Seri kompanze edilmiş iletim hatlarında empedansa dayalı geliştirilmiş temel algoritmaların yeterli olmadığı, bu duruma özel algoritmaların gerekliliği bir uygulama ile gösterilmiştir. Bu özel algoritmalar incelenerek kısaca özetlenmiştir. Buradan hareketle, iletim hatlarında seri kompanzasyon durumunu dikkate alan performansa dayalı yeni bir arıza yeri tespiti algoritması bu tez kapsamında geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu algoritma, hat bilgileri ve iki baradan alınan ölçümleri kullanarak iteratif olarak arıza yerini hesaplayan, bütün örneklerdeki sonuçları karşılaştırarak minimum hata ile bir sonuca ulaşan bir algoritmadır. Önerilen algoritma, hem temel algoritmalar hem de seri kompanze edilmiş iletim hatları için tasarlanmış, iki farklı algoritma türü ile çeşitli test sistemleri üzerinde denenmiş, alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Test sistemleri DigSILENT üzerinde modellenmiş ve kısadevre analizleri yapılmış olup, bu sistemden alınan akım ve gerilim bilgileri MATLAB ortamında kodlanan algoritmalar için kullanılmıştır.

**Anahtar kelimeler:** Arıza Yeri Bulma Algoritmaları, İletim Hatları, MOV, PMU, Seri Kapasitör.

**A NEW APPROACH FOR IMPEDANCE BASED FAULT LOCATIONON TRANSMISSION LINES**

**ABSTRACT**

Purpose of this study is to examine impedance based algorithms on transmission lines for fault location and to develop a new algorithm for series compensated lines.

First of all, one and two end basic fault location algorithms are described. At a sample test system, results of the basic fault location algorithms are compared by changing system and fault related parameters. The system parameters consist of the line model and the cases of the system being homogeneous or nonhomogeneous while the fault related parameters are considered as fault type, fault location and fault resistance.

In the series compensated transmission lines, inadequacy of the basic impedance based fault location algorithms and necessity of a new particular fault location algorithmare shown by a simulation. The particular algorithms are analyzed and summarized. Then a new performance based algorithm is developed for the series compensated transmission lines in this thesis.

The developed algorithm iteratively estimates the fault location based on the calculated fault voltage and current using two end measurements and the line parameters, the algorithm can compare all the samples to attain a single outcome with minimal error. On the various test systems, the proposed algorithm is examined with two algorithm type,the basic algorithms and the particular algorithms designed for series compensated lines and the results are compared. The test systems are modeled and analyzed on DigSILENT and the gained current and voltage information is used in MATLAB for coded algorithms.

**Keywords:** Fault Location Algorithms, Transmission Lines, MOV, PMU, Series Capacitor.